## Sheet1
江西省小型水库安全监测项目实施服务清单
序号 | 实施名称 | 单位 | 单价 | 税率 | 技术参数和实施要求 | 备注
一、雨水情监测服务
1 | 人工观测水尺（安装1） | 根 |  |  | 实施要求： 1-2m搪瓷水尺安装，根据溢洪道高度，贴于溢洪道控制段侧墙，标注特征水位值
2 | 人工观测水尺（安装2） | 根 |  |  | 实施要求： 1-2m搪瓷水尺安装，贴于镀锌钢管支架上，镀锌方管长2m，焊接固定于溢洪道控制段，标注特征水位值
3 | 水尺高程测量 | 根 |  |  | 实施要求： 水尺的零点高程对应水库的水位的整数位，零点高程采用四等水准测量引测。 | 需提供成果记录、不具备条件可不填写
二、视频监视设施服务
1 | 视频监控球机安装调试 | 项 |  |  | 实施要求： 立杆、供电系统、摄像机、CAT6网络线放置、音柱、防雷器等设备安装调试
2 | 电池井 | 项 |  |  | 实施要求： 1、埋设于地面下0.5m 2、按照图纸实施，侧衬和底衬采用C20混凝土浇筑100mm厚,内部预留排水孔
3 | 立杆基础 | 项 |  |  | 实施要求： 采用C20混凝土浇筑,基础尺寸为800×800×1000mm（长×宽×深），底衬采用C20混凝土浇筑100mm厚，硬化的基础刮腻子、刷漆处理、外露地笼部分做二次衬砌封包处理
三、大坝渗流监测服务
1 | 渗压计安装 | 个 |  |  | 实施要求：按照实施工艺要求对渗压计设备泡水、吊装、提供完整的渗压计安装考证表 | 需提供成果记录、不具备条件可不填写
2 | 渗压计率定 | 个 |  |  | 实施要求： （1）利用渗压计测量与电测水位计测量两种方法进行比测。根据比测结果对渗压计参数进行率定。 （2）使用水准仪测量测压管管口高程。 （3）测量测压管深度。 | 需提供成果记录、不具备条件可不填写
3 | 测压管埋设 | 米 |  |  | 实施要求： 1、钻孔直径为110mm，造孔采用干钻，严禁用水钻导致泥浆固壁，为防止塌孔时，可采用套管跟进护壁。 2、基岩内或混凝土坝内钻孔可用湿钻，钻孔完成后，应进行压水试验，要求在0.3MPa的水压下管道接头无渗漏。 3、测压管宜采用镀锌钢管或双面热镀锌无缝钢管，内径为50mm。 4、测压管由透水管段和导管段组成。透水管段长1.5m，开孔率宜10％（呈梅花状分布，排列均匀和内壁无毛刺），外部包扎无纺土工织物，再用不锈钢丝网捆绑，透水段与孔壁之间用反滤料填满。管底封闭，不留沉淀管段。 5、透水管段底部应留有50cm不开孔，底部设闷头，保持管内长年积水。 | 不具备条件可不填写
4 | 测压孔钻孔 | 米 |  |  | 实施要求： 1、测压管钻孔孔位、孔深、方位角和倾角应符合设计要求，孔位偏差不得超过5cm，孔深应达到设计深度，超、欠深一般不大于10cm，孔斜偏差不大于0.02m/m。 2、钻孔直径为110mm，造孔采用干钻，严禁用水钻导致泥浆固壁，为防止塌孔时，可采用套管跟进护壁。 3、下管前应先在孔底填约10cm厚的反滤料，下管过程中，必须连接严密，吊系牢固，保持管身顺直。就位后，应立即测量管底高程和管水位，并在管外回填反滤料，直至本测点的设计进水段高度。 4、土体内测压管封孔材料采用膨胀泥球填充，填充时应按米逐层填充，逐层浇水。混凝土内测压管封孔材料采用水泥砂浆。 5、孔口装置应牢靠固定并密封严密以保证不漏水。 6、测压管安装封孔前应进行灵敏度检验。灵敏度检验合格后，提供灵敏度测试记录报告、应尽快封孔，并安设管口保护装置。 | 不具备条件可不填写
5 | 测压孔灵敏度测试 （透水试验） | 米 |  |  | 实施要求： 测压管透水试验，提供完整的测压管灵敏度考证表 | 需提供成果记录、不具备条件可不填写
6 | 管口高程测定 | 个 |  |  | 实施要求：测量测压管管口高程，并进行放样 | 需提供成果记录、不具备条件可不填写
7 | 管口保护墩基础1 | 个 |  |  | 实施要求： 基础挖坑：300*300*400mm（长、宽、深），坑内回填C20混凝土，含管口保护设备安装，基础硬化后做刮腻子、刷漆处理
8 | 管口保护墩基础2 | 个 |  |  | 实施要求： 基础挖坑：600*600*300mm（长、宽、深），坑内回填C20混凝土、含管口保护设备安装。基础硬化后做刮腻子、刷漆处理
9 | 量水堰计安装 | 套 |  |  | 实施要求： 按实施工艺要求安装、提供完整的量水堰计安装考证表 | 需提供成果记录
10 | 量水堰计率定 | 项 |  |  | 实施要求： 按实施工艺要求安装 | 需提供成果记录、不具备条件可不填写
11 | 量水堰计线缆敷设 | 米 |  |  | 实施要求： 按实施工艺要求安装
12 | 不锈钢水尺及安装 | 个 |  |  | 实施要求： 1、含304不锈钢水尺，刻度保持在mm级 2、人工观测水尺安装在排水沟侧墙处，与堰板位置大于0.8m，零点高程与堰口高程齐平。 3、具体内容详见图纸要求
13 | 量水堰排水沟 （量水堰槽制作） | m |  |  | 实施要求： 按实施工艺要求实施，参考施工图纸，量水堰排水沟应设在坝脚地势偏低处，与集渗沟相连接，大小与所测的渗流量相适应，其长度不小于2m使用C25混凝土浇筑，具体内容详见图纸要求 | /
14 | 拦污栅 | 套 |  |  | 实施要求： 按实施工艺要求实施，在量水堰进水口处、量水堰槽顶部采用Q235热轧扁钢，表面采用热镀锌处理。扁钢高度30mm，厚度3.0mm，网格尺寸为 20*100mm；拦污栅应采用螺丝固定在量水堰槽侧墙顶部；为便于人工观测，拦污栅可将局部拦污栅翻转
15 | 集渗沟 | m |  |  | 实施要求： 坝脚集渗沟根据现场渗流量大小确定，尺寸应不小于50×40cm，近坝体侧和沟底板应允许渗水可不进行砌护或用干砌石衬护。集渗沟下游及两侧挡水墙应采用C20混凝土砌护，不允许渗水，挡水墙宜伸入不透水层以下0.5m。集渗沟底板应有一定坡度，让渗漏水流向量水堰排水沟，不能在集渗沟积水，具体内容详见图纸要求 | /
16 | 观测台阶 | m |  |  | 实施要求： 1、踏步中间部分宽1m，两侧边梁各0.25m宽，每步高差0.2m，采用2级配C25混凝土结构 2、两侧混凝土边梁宽0.25m，高0.39m，顶线高出踏步5cm，底线应低于垫层底部，采用C25混凝土结构，每5m分一道缝，缝宽2cm，用沥青杉板嵌填,边梁与原护坡体结合部用M10水泥砂浆填平。 | /
四、表面变形监测服务
1 | 水准基点制作 | 个 |  |  | 实施要求： 1、水准基点采用内挖式，侧墙为C20混凝土，尺寸为600*600*600mm，内部侧墙衬砌100mm，底部衬砌200mm，基点支座为C25混凝土，顶部设置树脂复合窨井盖。 2、侧墙底部4边设置排水孔，保持一定倾斜，防止积水 3、基础硬化后做刮腻子、刷漆处理 | /
2 | 水准点花杆制作 | 根 |  |  | 实施要求： 按实施工艺要求安装，花杆尺寸为3米，表面有反光红白条纹，埋设深度为500mm、基础硬化后做刮腻子、刷漆处理
3 | 高程测量 | 个 |  |  | 实施要求：采用85高程，使用RTK从最近的国家水准点引测，测量（复核）水准基点坐标。并进行放样 | 需提供成果记录、不具备条件可不填写
4 | 人工位移观测点-测点 | 个 |  |  | 实施要求： 1、测点与基点结构包括立柱和基座两部分。基座上游侧与坝面齐平 2、具体参考图纸实施 3、基础硬化后做刮腻子、刷漆处理 | /
5 | 人工位移观测点-基点 | 个 |  |  | 实施要求： 1、测点与基点结构包括立柱和基座两部分。基座上游侧与坝面齐平 2、具体参考图纸实施 3、基础硬化后做刮腻子、刷漆处理 | /
6 | GNSS设备安装 | 台 |  |  | 实施要求：定制，设备安装调试
7 | 立杆及其他设备安装 （GNSS基准点） | 套 |  |  | 实施要求：定制，立杆安装
8 | 立杆基础 （GNSS基准点） | 套 |  |  | 实施要求：深1000mm,长800mm,宽800mm.C25混凝土浇筑，基坑周围土方开挖放坡300mm、硬化的基础刮腻子、刷漆处理、外露地笼部分做二次衬砌封包处理
五、供电与防雷系统服务
1 | 防雷接地 | 套 |  |  | 1）防雷应采用避雷针和防雷接地等方式进行保护。 2）雨水情监测系统、GNSS基站、智能采集终端、智能视频监控摄像机等所有需要供电设备均应配置电源防雷和信号防雷设备。 3）接地电阻：≤10Ω。提供防雷接地测量记录 | 需提供成果记录
六、数据采集通讯服务
1 | lora供电系统安装及设备安装 | 套 |  |  | 实施要求：太阳能板等设备安装、渗压计安装
2 | KBG管 | 米 |  |  | 实施要求： 1、国标KBG 20镀锌管，镀锌钢管与测压管电焊连接，接地电阻≤10Ω，需提供接地阻值及测量记录 2、水工通信电缆应采用KBG线管保护，水工通信线缆采用KBG管保护,经过排水沟时需要镀锌钢管保护 | 需提供成果记录
3 | 管线预埋敷设 | 米 |  |  | 实施要求： 1、应开挖电缆沟，水工通信电缆敷设在坝体内，电缆沟深度不小于30cm； 2、水工通信电缆应采用KBG线管保护，管内径尺寸应满足束管要求，线管之间应用专用接头连接。 3、线缆沟处做坝体恢复及草皮恢复 4、接地电阻≤10Ω，需提供接地阻值及测量记录 | 需提供成果记录
4 | 立杆、供电系统、汇聚箱设备安装 | 项 |  |  | 实施要求： 立杆、供电系统、设备安装，含MCU箱体、MCU\RTU、充电控制器、防雷器等设备接线安装、内部接线
5 | MCU及汇聚箱设备调试率定 | 项 |  |  | 实施要求： 汇聚箱内MCU、RTU与平台端等设备率定调测 | 需提供成果记录、不具备条件可不填写
6 | MCU基础 | 项 |  |  | 实施要求： 基础挖坑：600*600*1000mm（长、宽、深）+600*600*300mm（长、宽、深）坑内回填C20混凝土、含管口保护设备安装。基础硬化后做刮腻子、刷漆处理、外露地笼部分做二次衬砌封包处理
7 | 光纤 | km |  |  | 参数要求： 1.传输距离在2km内时，选择多模光纤，超过2km可选择中继或单模光纤； 2.户外用光缆直埋时，选用铠装光缆。架空时，可选用带两根或多根加强筋的黑色塑料外护套的光纤。 | /
8 | 线路敷设 （水库端） | m |  |  | 实施要求： 1、应开挖电缆沟，含室外4芯单模光纤，水工通信电缆敷设在坝体内，电缆沟深度不小于25cm； 2、水工通信电缆应采用KBG线管保护，管内径尺寸应满足束管要求，线管之间应用专用接头连接。
七、新技术应用服务
1 | 智能白蚁监测装置安装 | 座/水库 |  |  | 实施要求：定制。
八、其它设备服务
1 | 标识标牌及警戒桩安装 | 座/水库 |  |  | 实施要求： 线缆警戒桩、水库标识标牌、二维码安装等实施安装
九、其他
1 | 设备转运 | 座 |  |  | 水库之间设备二次运输（每个水库）
2 | 辅材 | 座 |  |  | 施工辅材（每个水库）
注：以上全部工序包含，在实施过程中需做影像资料拍照，在实施完成后需进行坝面恢复处理及处理后的影像资料。
公司名
联系方式